## データセンタ要件
| 別紙 データセンタ要件一覧表 |  | 対応欄 ○・・・対応済み △・・・代替案で対応 ×・・・対応不可
項目 | 内容 | 対応欄 | 備考・代替案
1 所在地 | データセンタは北海道内に所在すること。
緊急時等の場合、事業者所在地から30分以内に駆け付けられる場所に所在すること
2 災害対策 | 雷害対策として雷害設備を有すること。
付近の危険物製造所または危険物貯蔵所からの被害を受けない場所にあること。
3 建物構造 | 鉄筋コンクリート造または鉄骨コンクリート造であること。
震度7の地震に耐えうる耐震構造または免震構造であること。
4 設置スペース | 設置面積については、機器を収容するラック設置スペースおよび作業スペースを確保すること。
機器およびラック等の設置に伴う最大床荷重として500kg／㎡以上であること。
フリーアクセス床（配線用空間確保のために二重化した床）であること。
床全体に防水加工を施すとともに、空調機および配管周りに漏水検知システムを有すること。
フロア有効高さが空調等の能力を妨げない高さであること。
内装に不燃材を使用し、防湿・防塵の措置が施されていること。
室内の防塵対策（防塵塗装、空調対策等）を施されていること。
作業に必要な照明と、非常用の非常灯を建築基準、消防法準拠で有すること。
5 機器収容ラック | 機器を収容するラック群は、耐震性を考慮した設計とすること。
転倒防止のための対策耐震措置が講じられていること。
不正操作防止のため、鍵付きのラックであること。
6 電源設備 | 24時間365日の電源供給ができること。
2箇所以上の変電所より別の系統により受電すること。
電源の法定点検はサーバ等の設備を停止させることなく実施できること。
受電設備から設置スペースまで二重化されていること。
商用電源停止時はバックアップ電源による電力を提供すること。
非常用に無停電電源装置を設けること。また、無停電電源装置の容量はバックアップ電源が稼動するまでの時間を十分に確保すること。
7 空調設備 | 機器から発する熱に対して十分な容量をもつ空調機能を提供すること。
機器に支障をきたさない温度、湿度が保たれること。
24時間365日連続運転を行うこと。
8 耐火・消火設備 | 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物であること。
火災警報システム、消火設備を有し建築基準、消防法準拠での点検を実施すること。
サーバに影響を与えずに消化できるガス消化設備を有すること。
火災感知設備を有すること。
9 防犯設備 | 建物は、利用者の権限に応じて扉や警備員等により入出を制限するほか、侵入警報設備を設け不正侵入を防止すること。
ICカードやバイオメトリクス等の個人認証システムにより入退室の制限をすること。
入退室を制限する設備を複数用意し、入室者の権限に応じたアクセス制御をすること。
入退室者の記録をすること。
監視カメラで入退室を監視すること。
監視カメラでサーバ室内を監視すること。
設置機器を運用するスペースは、外部から見えない構造となっていること。
経済性、拡張性に優れた通信サービスを提供すること。
10 監視 | 電源設備、空調設備、耐火・消火設備、防犯設備等を監視すること。
11 日常・定期点検 | 電源設備、空調設備、耐火・消火設備、防犯設備等を定期的に点検すること。
12 接続回線 | 庁内とデータセンタ間の通信回線には強固なセキュリティを確保すること。
13 受注実績 | 政府機関、地方公共団体での導入実績があること。

## 対応欄選択肢
選択肢
〇 | 4
△ | 2
× | 0